SONOBFA-H

ISOBFA

BFA

BFA - Гибкие неизолированные воздуховоды изготавливаются из многослойной металлизированной полимерной пленки со спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями. Воздуховоды используются в системах кондиционирования и вентиляции с малым и средним давлением. Легко соединяются с каналами круглого и овального сечения. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.

ISOBFA - Гибкие теплоизолированные воздуховоды предназначены для вентиляции и кондиционирования воздуха. Теплоизолированный воздуховод  изготавливаются из многослойной металлизированной полимерной пленки со спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями, слоя теплоизоляции толщиной 25 мм и наружного чехла, выполненного из  металлизированной пленки. Легко соединяется с каналами круглого и овального сечения. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.

SONOBFA-H - Звуко- теплоизолированные гибкие воздуховоды изготавливается многослойной пленки с алюминиевой фольгой  со спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями с микроперфорацией внутреннего воздуховода и теплоизоляцией толщиной 25 мм, и паро- изоляцией из ставроленового рукава. Звукопоглощающие воздуховоды снабжены защитной оболочкой для избегания попадания частиц изоляции в воздушный поток. Внешний чехол изготовлен из металлизированной пленки.

Область применения

Воздуховоды предназначены для использования в общих воздухообменных и локальных сетях кондиционирования и вентиляции. Рекомендованы для применения в жилых помещениях и общественных зданиях.

Воздуховоды целесообразно использовать в качестве соединительных элементов магистральных воздуховодов или концевых воздуховодов с воздухораспределительными элементами в помещениях.

Описание продукции

Воздуховоды выполнены из комбинированных лент (полипропилен, полипропилен металлизированный, лавсан, алюминиевая фольга), спиральный каркас из стальной высокоуглеродистой проволоки диаметром от 0,97 мм до 1,6 мм. С защитным чехлом повышенной прочности.

Список наименований (моделей)

| Марка | Серия | Модель |
| --- | --- | --- |
| Ballu Machine | BFA | Воздуховод неизолир. BFA 102 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод неизолир. BFA 127 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод неизолир. BFA 160 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод неизолир. BFA 203 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод неизолир. BFA 254 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод неизолир. BFA 315 мм х 10 м |
|  | ISOBFA | Воздуховод теплоизолир. ISOBFA 102 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод теплоизолир. ISOBFA 127 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод теплоизолир. ISOBFA 160 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод теплоизолир. ISOBFA 203 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод теплоизолир. ISOBFA 254 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод теплоизолир. ISOBFA 315 мм х 10 м |
|  | SONOBFA-H | Воздуховод звукоизолированный SONOBFA-H 102 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод звукоизолированный SONOBFA-H 127 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод звукоизолированный SONOBFA-H 160 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод звукоизолированный SONOBFA-H 203 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод звукоизолированный SONOBFA-H 254 мм х 10 м |
|  |  | Воздуховод звукоизолированный SONOBFA-H 315 мм х 10 м |

Технические характеристики

| Характеристика/серия | BFA | ISOBFA | SONOBFA-H |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон диаметров | 102-508 | 102-456 | 102-456 |
| Структура | 3-слойная | 7-слойная | 10-слойная |
| Толщина теплоизоляции | нет | 25 мм | 25 мм |
| Плотность теплоизоляции | нет | 12 кг/м3 | 12 кг/м3 |
| Шаг проволоки | 48 мм | 48 мм | 48 мм |
| Общая толщина стенки В/В | 75 мкм | 75 мкм+25 мм+75 мкм | 80 мкм+25мкм+ 25 мм+75 мкм |
| Диапазон температур | .- 30... +90°С | .- 30... +90°С | .- 30... +90°С |
| Максимальная скорость потока | 30 м/с | 30 м/с | 30 м/с |
| Максимальное рабочее давление | 2500 Па | 2500 Па | 2500 Па |
| Стандартный цвет | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Стандартная длина | 10 м | 10 м | 10 м |